Расчетная температура и кратность обмена воздуха

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения | Расчетная температура воздуха, °С, не менее | Кратность обмена, не менее | |
| Приток | Вытяжка |
| Групповые, раздевальные группы детей до 3 лет | 22 | - | 1,5 |
| Групповые, раздевальные  - групп детей 3–4 лет  - групп детей 4–6 (7) лет | 21  20 | -  - | 1,5  1,5 |
| Спальни:  - групп детей до 3 лет  - групп детей 3–6 (7) лет | 22  19 | -  - | 1,5  1,5 |
| Туалетные  - групп детей до 3 лет  - групп детей 3–6 (7) лет | 22  20 | -  - | 1,5  1,5 |
| Буфетные | 16 | - | 1,5 |
| Залы для музыкальных и гимнастических занятий | 19 | - | 1,5 |
| Медицинские помещения | 22 | - |  |
| Служебно-бытовые помещения | 18 | - | 1 |
| Кухня | 15 | По расчету | |
| Стиральная | 18 | 5 | 5 |
| Гладильная | 16 | 5 | 5 |
| Физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа | 28 | - | 1,5 |
| Примечания  1. В помещениях стиральной и гладильной следует осуществлять, как правило, механический поток и вытяжку воздуха.  2. В туалетных групп детей от 3 до 6 (7) лет вытяжку воздуха следует предусматривать из уборной.  3. В туалетных групповых ячеек, проектируемых без естественного освещения, вытяжка должна быть не менее трехкратной. | | | |