Расчетная температура и кратность обмена воздуха

| Помещения | Расчетная температура воздуха, °С, не менее | Кратность обмена, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приток | Вытяжка |
| Групповые, раздевальные группы детей до 3 лет | 22 | - | 1,5 |
| Групповые, раздевальные - групп детей 3–4 лет - групп детей 4–6 (7) лет | 21 20 | - - | 1,5 1,5 |
| Спальни: - групп детей до 3 лет - групп детей 3–6 (7) лет | 22 19 | - - | 1,5 1,5 |
| Туалетные - групп детей до 3 лет - групп детей 3–6 (7) лет | 22 20 | - - | 1,5 1,5 |
| Буфетные | 16 | - | 1,5 |
| Залы для музыкальных и гимнастических занятий | 19 | - | 1,5 |
| Медицинские помещения | 22 | - |  |
| Служебно-бытовые помещения | 18 | - | 1 |
| Кухня | 15 | По расчету |  |
| Стиральная | 18 | 5 | 5 |
| Гладильная | 16 | 5 | 5 |
| Физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа | 28 | - | 1,5 |
| Примечания 1. В помещениях стиральной и гладильной следует осуществлять, как правило, механический поток и вытяжку воздуха. 2. В туалетных групп детей от 3 до 6 (7) лет вытяжку воздуха следует предусматривать из уборной. 3. В туалетных групповых ячеек, проектируемых без естественного освещения, вытяжка должна быть не менее трехкратной. |  |  |  |